ICS 23.120

CCS J 72

T/ZZB XXXX—XXXX

螺杆式空压机用外转子轴流风机

Axial fan with outer rotor for air compressor

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4  型式、分类和基本参数	3

4.2  分类	3

4.3  基本参数	4

4.4  额定频率和额定电压	4

4.4  使用条件	4

5  基本要求	4

6  技术要求	5

7  试验方法	2

8  检验规则	4

9  标志、包装、运输和贮存	6

10  质量承诺	6

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省质量监督管理局提出并归口管理。

本文件由XXXXXXXXX牵头组织制定。

本文件主要起草单位：XXXXXXXX。

本文件参与起草单位：XXXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由XXXXXXXXX负责解释。

螺杆式空压机用外转子轴流风机

- 范围

本文件规定了螺杆式空压机用外转子轴流风机（已下简称“风机”）的术语和定义、型式、分类和基本参数、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存以及质量承诺。

本文件适用于装配在制冷、暖通、通风系统螺杆式空压机中风叶外径不大于660mm的外转子轴流风机。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 755—2019 旋转电机 定额和性能

GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道性能试验

GB/T 1971 旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 2423.1 电子电工产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A: 低温

GB/T 2423.2  电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法  试验 B: 高温

GB/T 2423.5—2019  环境试验  第2部分：试验方法  试验 Ea 和导则：冲击

GB/T 2423.10—2019  环境试验  第2部分：试验方法  试验 Fc:振动(正弦)

GB/T 2423.17  电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法  试验 Ka:盐雾

GB/T 2658—2015 小型交流电？机通用技术条件

GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB/T 2900.26 电工术语 控制电机

GB/T 12350 小功率电动机的安全要求

GB/T 19075 工业通风机 词汇及种类定义

GB/T 40206 精密外转子轴流风机通用规范

JB/T 8689 通风机振动检测及其限值

JB/T 9062-2013 采暖通风与空气调节设备 涂装要求

JB/T 9101 通风机转子平衡

JB/T 10562

- 术语和定义

GB/T 2900.26、GB/T 19075界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  型式、分类和基本参数

- 4.1  型号特征

风机的型号应清楚地表示出风机的特征，如电机特征，风叶直径。命名方法参照GB/T 2658—2015和产品专用技术条件的规定。采用产品的命名规则，参考2658

- 4.2  分类

- 4.2.1  风机类型

风机安装形式为网罩式，对应的安装型式示意图如图1所示。

说明：

1——电动机；2——叶轮；3——网罩。

- 4.2.2  驱动电机分类

风机的驱动电机按电源性质分为单相异步电机和三相异步电机。

- 4.3  基本参数

风机的基本参数应能够表征风机的额定数据、机械及电气性能等。具体应符合产品专用技术条件的规定。

- 4.4  额定频率和额定电压

- 4.4  使用条件

4.4.1  除另有规定外，风机的额定电压和额定频率应在表1中选取。

表 1 额定电压及频率

| 额定频率 Hz | 额定电压 V |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单 相 | 三 相 |
| 50 | 110,220,380 | 110,220,380,440 |

4.4.2  在以下规定的环境条件下，风机应能正常工作：环境温度：-25℃~40℃，相对湿度：45%～95%;气压：86 kPa～106 kPa。按照国标格式

4.4.3  风机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差应符合 GB/T 755 的规定。放到技术

4.4.4  风机电机防护等级不低于 GB/T 4208 规定的 IP54。

- 5  基本要求

- 5.1  设计研发

- 5.1.1  应采用仿真模拟进行设计，对电机时长、进行优化。，提高什么什么

- 5.1.2  应采用流体软件，对风机的风叶叶形进行优化设计。提高了风机风量性能

- 5.1.3  应采用3D打印，对设计进行测试和验证，并不断优化，以实现更优的能效性能。连续运转  风量风压  效率   噪声

- 5.2  原材料

- 5.2.1  应采用耐温等级不低于H级的QZY漆包线。

- 5.2.2  应采用不低于F级的环保绝缘漆。

- 5.2.3  应采用指定的50WW600高性能冷轧无取向硅钢，保证材料的性能稳定性。参考

- 5.2.4  零部件中有害物质限量应符合表3的要求。

- 关键零部件提出要求，对上游有害物质有无要求

- 表2  有害物质限量

| - 测试项目 | - 单位 | - 限值 |
| --- | --- | --- |
| 镉（Cd） | - mg/kg | - 100 |
| 铅（Pb） |  | - 1000 |
| 汞（Hg） |  |  |
| 六价铬（Cr（VI）） |  |  |
| 多溴联苯之和（PBBs） |  |  |
| 多溴二苯醚之和（PBDEs） |  |  |

- 5.3  工艺及装备

- 5.3.1  应采用多次真空浸漆工艺生产电机定子。围绕振动要求  造型

- 5.3.2  应采用高速冲加工生产电机定转子铁芯。

- 5.3.3  应配备双工位全自动绕线机、全自动铝压铸机、数控全自动双向车床、数控全自动给料加工中心、机器人自动焊接设备、真空浸漆设备和自动喷塑线。

- 5.4  检验检测

- 5.4.1  应配备在线式独立测试机房，电性能综合测试设备，振动检测仪等仪器，对产品进行在线全检。国标 2882

- 5.4.2  应配备往复刮漆试验机、线长伸长率试验机、高压漆膜连续性试验仪、精密电阻仪，对漆包线进行检测。

- 5.4.3  应配备轴承振动测试仪对轴承进行检测。

- 5.4.4  应配备专用气动测量仪，检测轴承及电机轴的内外径尺寸。4.2 4.3 4.4进行合并

- 5.4.5  应配备高低温交变湿热实验箱、冲水及淋雨实验室，盐雾实验箱，能模拟风机使用环境的测试，（）并能对各类材料及材料后处理后的耐盐雾性能进行相应的测试。

- 5.4.6  应配备产品耐久性实验室，能依据产品使用要求，有针对性的进行连续耐久性测试，和产品寿命试验及分析。

- 6  技术要求

- 6.1  一般要求

- 6.1.1  机壳和叶轮应有足够的强度，在实际使用运转中不应产生变形。

- 6.1.2  风机运行工况点应在稳定区域内。

- 6.1.3  在风机明显位置应设有铭牌，铭牌清晰、明了、耐用，铭牌应包含风机名称、风机型号或规格等内容，具体要求应按8.1。

- 6.2  外观和装配质量

- 6.2.1  风机外观应符合JB/T 9062-2013中5.6的规定的要求。

- 6.2.2  风机涂层应牢固，边角线条应整齐、清晰，涂层均匀，无流挂、起泡、发白和明显的皱缩、桔皮脱落等。删除

- 6.2.3  电机、风叶及网罩等可见表面不应有锈蚀、脱焊、裂痕、碰伤、镀层剥落和附着污物。123组织一条

- 6.2.4  风机引出线应完整无损，标志应符合GB/T 1971的规定。

- 6.2.5  风机接地线应为黄/绿双色线，其额定电压不应低于电动机的最大工作电压。

- 6.2.6  风机组装完成后，通电至少15s以上，运转时整机不应有异响。

- 6.3  机械强度

6.3.1  风机通过网罩、导风筒、框等支撑件安装到主机设备上，各零部件装配牢固可靠，以防止正常运行的振动下产生有害影响，避免由于机械变形引起电气间隙或爬电距离减小、零部件松动或位移而 造成着火、触电、转动部件脱落等安全事故。直接引用国标

6.3.2   风机配用的网罩应具有安全防护性，以防止接触正在旋转的部件引起的 人身伤害，网罩或隔离板选材时应考虑重量尺寸便于日常维护和替换，并避免防护装置本身产生新的危 险。网罩所用带孔材料应为钢制网格或类似材料，网格大小应能防止手指等触及到危险的运动部件。

6.3.3   如果风机有用于包容连接电源导线的接线盒，其接线盒应安装于在风机正常使用中便于检查的部位，应坚实耐用，并安装牢固，不允许松动和出现有害变形。若接线盒进行施加负荷试验之后发生偏移或变形，而其盒体与任一接线端之间的电气间隙和爬电距离仍符合要求，则认为该接线盒合格。

- 6.4  绝缘电阻

风机绕组对机壳的绝缘电阻应符合下列要求：

a) 常态和规定的低温条件下，绝缘电阻不小于50 MΩ;

b) 热态绝缘电阻不小于5 MQ。

- 6.5  绝缘介电强度

风机绕组和机壳之间应能承受表2规定的试验电压、持续1 min 的绝缘介电强度试验。试验 时应无绝缘击穿或闪络现象。漏电流应不大于5 mA (峰值),绕组的漏电流不包括设备电容所耗电流。

重复绝缘介电强度试验时，试验电压值为表2规定值的80%。

表3  试验电压（）

单位：伏特

| 风机额定电压 | 110，115 | 200，220 | 380，440 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验电压(有效值) | 750 | 1500 | 1800 |
| 风机号用风机风叶直径的毫米数表示。 |  |  |  |

- 6.6  负载

- 在额定工作条件下，测量风机的输入电流、输入功率、额定转速应符合附录A或产品专用技术条件的规定。输入电流、输入功率的偏差为±20%;额定转速偏差为±10%。

- 6.7  自身振动

风机进行机械运转试验时，刚性支承振动速度有效值不得超过2.3mm/s。

- 6.8  噪声

风机在起动、工作、停机过程中均不得出现除风声外的其他异常，如电磁声、摩擦声、啸叫声、刮擦声等，声压级噪声应符合附录A的规定。

- 6.9  风机特性

当有要求时，在额定电压、额定频率下的工作范围内，风机的实测空气动力性能曲线与典型性能曲线的偏差应符合产品专用技术条件10562标准的的规定。

风机的气流特性、规定风量和规定静压应符合附录A ，在静压规定值下实测的风机风量应不小于规定值的95%;或风量规定值下实测的静压值应不小于规定值的96%。（参考行标还是国标）

- 6.10  温升

- 风机的绕组温升应不大于70 K。

- 6.11  风叶超速

- 对于风机的旋转部件，应能承受产品最高工作转速120%的超速试验，而不产生松动和有害变形的现象。

- 6.12  低温

风机应能承受 GB/T 2423.1规定的极限低温试验条件，试验温度应根据GB/T 2423.1中严酷 等级在产品专用技术条件中做出规定，达到稳定非工作温度后保持4 h,试验结束后在箱内测定绝缘电 阻应符合6.4的规定，施加额定电压和额定频率，当转速达到额定转速的90%以上用时不应超过15s。

- 6.13  高温

风机应能承受 GB/T2423.2 规定的极限高温试验条件，试验温度应根据GB/T 2423.2中严酷 等级在产品专用技术条件中做出规定，达到稳定非工作温度后保持4 h,试验结束后在箱内测定绝缘电 阻应符合6.4的规定，施加额定电压和额定频率，当转速达到额定转速的90%以上用时不应超过15 s。

- 6.14  振动

当有要求时，风机应能承受 GB/T 2423.10—2019规定的振动试验条件，试验后应符合下列要求：

a) 零部件无松动或损坏现象；

b) 输入电流、输入功率符合6.6的规定；

c) 随后转速不低于额定转速的80%;

d) 噪声符合6.8的规定。

- 6.15  冲击

当有要求时，风机应能承受 GB/T 2423.5—2019规定的冲击试验条件，试验后应符合下列要求：

a) 零部件无松动或损坏现象；

b) 输入电流、输入功率符合6.6的规定；

c) 随后转速不低于额定转速的80%;

d) 噪声符合6.8的规定。

- 6.16  恒定湿热

风机应能承受严酷度等级为温度(40±2)℃、相对湿度(93±3)%、历时96 h的恒定湿热试验， 试验后应符合下列要求：

a) 风机无明显的外表质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象；

b) 在正常的试验大气条件下至少恢复2 h 后，重复绝缘电阻和绝缘介电强度试验符合6.4和6.5 的规定。

- 6.17  盐雾

当有要求时，风机应能承受GB/T 2423.17规定的盐雾试验条件，试验持续时间在下列范围内 根据产品不同要求选取：16 h、24 h、48 h、96 h,试验后风机不应有影响正常工作的腐蚀迹象和破坏 性变质。

- 6.18  电磁兼容

- 当有要求时，风机的电磁兼容性应符合GB/T 7345—2008 中5.32的规定。

- 6.19  高温寿命

当有要求时，风机应能承受极限环境高温条件下的寿命试验，试验温度应根据 GB/T 2423.2  中严酷等级在产品专用技术条件中做出规定，可在下列温度范围内选取：+30℃、+40℃、+55 ℃、 +70℃,试验时间1000h。试验后应符合下列要求：

a) 随后转速不低于额定转速的90%;

b) 输入电流、输入功率符合6.6的规定。

- 6.20  平衡质量等级

风机叶轮的平衡质量等级应不大于G4.8。

- 6.21  电气安全

风机电机电气安全要求应符合GB/T 12350的规定。

- 6.22  寿命

寿命试验后，外观、结构无异常，冷态绝缘电阻不小于50MΩ；常温下空载电流、空载功率与试验

前相比较，其变化率应不超过±5%；风机正常运转，无异常噪声。放到基本要求设计寿命达到30000h  正常使用条件下，质量承诺使用寿命30000h

- 7  试验方法

7.1试验条件

- 7.1.1  正常运转中，用目测及卡尺检测机壳及叶轮是否存在变形。

- 7.1.2  在进行空气动力性能测试时，检查风机设计工况点是否正常工作。

- 7.1.3  用目测查看铭牌是否清晰、明了、耐用，铭牌应包含风机名称、风机型号或规格等内容，具体要求应按8.1。

- 7.1.4  试验条件按GB/T 40206中6.1条的规定进行。

- 7.2  一般要求

- 7.2  外观和装配质量

- 7.2.1  用目测的方法检查风机外观。

- 7.2.2  用目测的方法检查风机涂层。

- 7.2.3  用目测的方法检查风机铭牌。

- 7.2.4  用目测的方法检查风机引出线。

- 7.2.5  用目测的方法检查风机接地线。12345合并一条

- 7.2.6  风机组装完成后，在额定电压和频率下进行运转，稳定运转时间不少于15s条件下进行测量。

- 7.3  机械强度

按GB/T 40206 中6.3的规定进行。

- 7.4  绝缘电阻

按GB/T 5171.1 中13.2的规定进行。

- 7.5  绝缘介电强度

按GB/T 7345 中5.17.2的规定进行。

- 7.6  负载

按GB/T 40206 中7.6的规定进行。

- 7.7  自身振动

按GB/T 40206 中7.7的规定进行。

- 7.8  整机噪声

噪声按GB/T 2888的规定进行。整机噪声 （包含电机）

- 7.9  风机特性

在额定电压、额定频率下的工作范围内，风机的风压和全压测量按GB/T 1236—2017第16章

几点几点的规定进行。将公司

- 7.10  温升

按GB/T 40206中6.10的规定进行。

- 7.11  风叶超速

、、、按JB/T 6445—2017 第5章的几点几点规定进行。

- 7.12  低温

、、、按GB/T 2423.1的规定进行。

- 7.13  高温

、、、按GB/T 2423.2的规定进行。

- 7.14  振动

按GB/T 40206中6.14的规定进行。

- 7.15  冲击

按GB/T 40206中6.15的规定进行。

- 7.16  恒定湿热

按GB/T 12665中4.2的规定进行。

- 7.17  盐雾

按GB/T 2423.17的规定进行，试验时风机应轴向水平放置于试验箱内，试验持续时间按6.17的规定。

- 7.18  电磁兼容

按GB/T 40206加年号中6.18的规定进行。

- 7.19  高温寿命

在6.19规定的温度(允差±5℃)条件下，风机施加额定电压、额定频率运转，试验时间按 GB/T 2658—2015 中5.24的规定进行。风机在试验箱内放置应使其进、出口至少在一个风叶直径范围内无障碍物。试验结束后，使风机试验温度降至室温，然后测定电流、输入功率和随后转速。

- 7.20  平衡质量等级

按JB/T 9101的规定进行。

- 7.21  电器安全

按GB/T 12350的规定进行。

- 7.22  寿命

常温、常压下，固定风机在室内支架上，按额定电压、频率启动风机，每隔1个月检查一次，检查

电机是否正常运转，持续时间 30000h。

- 8  检验规则

- 8.1  检验类别

风机的检验分为出厂检验和型式检验。

- 8.2  出厂检验

- 8.2.1  出厂检验项目、技术要求和试验方法见表4的规定。

- 8.2.2  每台风机须检验合格后才能出厂，并应附有产品合格证，如有一项不合格则判定为产品不合格。

- 8.3  型式检验

- 8.3.1  存在下列情况之一时，应进行型式检验：

  - 试制定型后第一次生产的新产品或转厂生产的老产品；

  - 产品正式生产后，当结构、工艺、材料发生重大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产一年以上恢复生产时；

  - 产品生产正常，且上次型式检验已满三年时；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验时。

- 8.3.2  检验项目、技术要求和试验方法见表4的规定。

- 表4  检验项目

| - 序号 | - 项目 |  | - 出厂检验 | - 型式检验 | - 技术要求 | - 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一般要求 |  | - √ | - √ | - 6.1 | - 7.1 |
| - 2 | - 外观和装备质量 |  | - √ | - √ | - 6.2 | - 7.2 |
| - 3 | - 机械强度 |  | - — | - √ | - 6.3 | - 7.3 |
| - 4 | - 绝缘电阻 |  | - √ | - √ | - 6.4 | - 7.4 |
| - 5 | - 绝缘介电强度 |  | - √ | - √ | - 6.5 | - 7.5 |
| - 6 | - 负载 |  | - — | - √ | - 6.6 | - 7.6 |
| - 7 | - 自身振动 |  | - √ | - √ | - 6.7 | - 7.7 |
| - 8 | - 噪声 |  | - — | - √ | - 6.8 | - 7.8 |
| - 9 | - 风机特性 |  | - — | - √ | - 6.9 | - 7.9 |
| - 10 | - 温升 |  | - — | - √ | - 6.10 | - 7.10 |
| - 11 | - 风叶超速 |  | - — | - √ | - 6.11 | - 7.11 |
| - 12 | - 低温 |  | - — | - √ | - 6.12 | - 7.12 |
| - 13 | - 高温 |  | - — | - √ | - 6.13 | - 7.13 |
| - 14 | - 振动 |  | - — | - √ | - 6.14 | - 7.14 |
| - 15 | - 冲击 |  | - — | - √ | - 6.15 | - 7.15 |
| - 16 | - 恒定湿热 |  | - — | - √ | - 6.16 | - 7.16 |
| - 17 | - 盐雾 |  | - — | - √ | - 6.17 | - 7.17 |
| - 18 | - 电磁兼容 |  | - — | - √ | - 6.18 | - 7.18 |
| - 19 | - 高温寿命 |  | - — | - √ | - 6.19 | - 7.19 |
| - 20 | - 平衡质量等级 |  | - — | - √ | - 6.20 | - 7.20 |
| - 21 | - 电器性能 | 定子绝缘电阻 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
|  |  | 冷态直流电阻 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
|  |  | 电气强度 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
|  |  | 匝间绝缘 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
|  |  | 空载电流和输入功率 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
|  |  | 温升和轴承温度 | - √ | - √ | - 6.21 | - 7.21 |
| - 22 | 寿命 |  | - √ | - √ | - 6.22 | - 7.22 |
| - 注1：“√”为应检项目，“—”不检项目 |  |  |  |  |  |  |

- 8.3.3型式检验的判定

- 9  标志、包装、运输和贮存

- 9.1  标志

- 9.1.1  铭牌材料及铭牌上数据的刻印方法应保证其字迹在风机整个使用时期不易磨灭。

- 9.1.2  铭牌应固定在风机的显著位置，应至少标明的项目如下：参照国标

- a)  制造厂名;

- b)  产品名称;

- c)  型号;

- d)  额定功率，单位为“W”;

- e)  额定频率，单位为“Hz”;

- f)  额定电流，单位为“A”;

- g)  额定电压，单位为“V”;

- h)  额定转速，单位为“r/min”;

- i)  绝缘等级

- j)  防护等级

- k)  制造厂出品年月和出品编号

- 9.2  包装

- 9.2.1  风机的包装应能保证在正常的贮运条件下，自发货之日起的一年时间内不致因包装不善而导致受潮与损坏。

9.2.2  包装箱应标有“小心轻放”、“防潮”等标识，其相应图样应符合 GB/T 191 的规定。

- 9.2.3  包装前应对风机易生锈部位采取防护措施。按照国标规定

- 9.3  运输

在运输过程中，不应摔撞、过度倾斜和雨雪淋袭。

- 9.4  贮存

- 9.4.1  风机贮存时应包装完整。应存放在清洁、无腐蚀性气体、通风良好的库房内。

- 9.4.2  产品贮存一年后，应开箱检查零部件、组件，如发现保护层生锈、涂覆层剥落、标志模糊不清等现象应进行返修或更换。2年保质期

- 10  质量承诺

- 10.1  产品在正常使用的情况下，自交付之日起二年内，如出现因制造问题而产生的损坏或无法正常工作，由制造单位免费为用户修理或调换。

- 10.2  客户对产品质量提出异议时，应在 24h内作出处理响应，72h之内为用户提供服务和解决方案。

_________________________________

附  录  A

(规范性附录)

基 本 参 数

- A.1  交流外转子风机的基本参数

交流外转子风机的基本参数见表 A.1。

表 A.1  交流外转子风机基本参数

| 风叶直径 mm | 额定电压 V | 相数 | 频率 Hz | 输入功率 W | 标称转速 r/min | 自身振动 mm/s | 噪声 dB(A) | 静压 Pa | 风量 m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 220/380 | 单相 | 50 | 80 | 1300 | ≤2.3 | ≤60 | 40 | 1100 |
| 350 | 220/380 |  | 50 | 150 | 1300 |  | ≤70 | 60 | 1600 |
| 400 | 220/380 |  | 50 | 240 | 1300 |  |  | 70 | 2600 |
| 450 | 220/380 |  | 50 | 330 | 1300 |  | ≤75 | 80 | 3500 |
| 500 | 220/380 |  | 50 | 460 | 1300 |  |  | 100 | 5100 |
| 550 | 220/380 |  | 50 | 680 | 1300 |  | ≤85 | 120 | 5600 |
| 600 | 220/380 |  | 50 | 830 | 1300 |  |  | 150 | 6400 |
| 630 | 220/380 |  | 50 | 850 | 1300 |  |  | 150 | 6900 |
| 300 | 220/380 | 三相 | 50 | 80 | 1300 | ≤2.3 | ≤60 | 40 | 1100 |
| 350 | 220/380 |  | 50 | 150 | 1300 |  | ≤70 | 60 | 1600 |
| 400 | 220/380 |  | 50 | 240 | 1300 |  |  | 70 | 2600 |
| 450 | 220/380 |  | 50 | 330 | 1300 |  | ≤75 | 80 | 3500 |
| 500 | 220/380 |  | 50 | 460 | 1300 |  |  | 100 | 5100 |
| 550 | 220/380 |  | 50 | 680 | 1300 |  | ≤85 | 120 | 5600 |
| 600 | 220/380 |  | 50 | 830 | 1300 |  |  | 150 | 6400 |
| 630 | 220/380 |  | 50 | 850 | 1300 |  |  | 150 | 6900 |

_________________________________